衢州东港环保热电有限公司文件

衢东港热电〔2017〕42号

关于衢州东港环保热电有限公司二期扩建项目环境保护设施竣工通过验收的报告

浙江省环境保护厅：

根据《建设项目环境保护管理条例》、《环保部关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知(征求意见稿)》和《企业事业单位环境信息公开办法》等规定要求，我公司于11月22日邀请技术专家和相关单位组成了衢州东港环保热电有限公司二期扩建项目的环境保护设施验收工作组，对该项目环境保护设施竣工进行了验收，并通过了环境保护设施竣工验收（详见验收意见）。

特此报告。

附件：《衢州东港环保热电有限公司二期扩建项目竣工环境保护验收意见》

衢州东港环保热电有限公司

2017年11月23日

抄 送：衢州市环境保护局、衢州市经信委。

附件：       衢州东港环保热电有限公司

热电联产二期扩建项目

竣工环保设施验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，2017年11月22日，衢州东港环保热电有限公司组织召开了热电联产二期扩建项目竣工环保设施验收会。参加会议的有设计单位：中国联合工程公司、环保设施设计单位：浙江浩普环保工程有限公司等、环评单位：浙江省环境保护科学设计研究院、环境监理单位：浙江环境监测工程有限公司、验收报告编制单位：浙江省环境监测中心等单位代表及特邀的三位专家（验收组成员名单附后）。与会代表及专家踏勘了项目现场，检查了环保设施运行情况，分别听取了衢州东港环保热电有限公司对该项目的环保执行报告，浙江环境监测工程有限公司对环境监理总结报告的介绍和浙江省环境监测中心对项目环保设施竣工验收监测报告的汇报，经认真讨论，形成以下检查意见：

一、项目基本情况

衢州东港环保热电有限公司原有总装机容36MW，建设规模为4台75t/h循环流化床锅炉+1台15MW抽凝式汽轮发电机组+1台15MW背压式汽轮发电机组+1台6MW背压式汽轮发电机组，及一定规模的热网等配套设施。根据热负荷增加情况，考虑原有机组已经不能满足日益增长的供热要求，公司进行热电联产二期扩建工程建设，即在原有厂区东侧扩建3台150t/h高温高压循环流化床锅炉、2×18MW高温高压背压式汽轮发电机组及辅助设施，并将原有一台15MW次高温次高压抽凝机组改造为高温高压背压机组；同时对原有锅炉烟气处理设施进行改造，增设炉后半干法脱硫设施和炉内SNCR脱硝设施。项目建成后，全厂最终规模为7炉5机，总装机容量为72MW，锅炉运行情况为6开1备（原有1台75t/h锅炉为备用炉）。

2011年11月，建设单位委托浙江省环境保护科学设计研究院编制完成《衢州东港环保热电有限公司热电联产二期扩建项目环境影响报告书（报批稿）》；2011年12月，浙江省环境保护厅以浙环建〔2011〕112号文进行了批复。2013年10月，由于项目建设中将脱硫方式由原环评的半干法调整为石灰石-石膏法，将脱硝剂由原环评的尿素调整为氨水，建设单位委托浙江环科环境咨询有限公司编制完成《衢州东港环保热电有限公司热电联产二期扩建项目环评补充说明》。

项目实际分阶段实施：第一阶段于2011年12月开工建设，2台150t/h高温高压循环流化床锅炉、1台18MW高温高压背压式汽轮发电机组及相关辅助设备，原有1台15MW次高温次高压抽凝机组改造为高温高压背压机组于2013年4月建设完成，并于2013年9月开始阶段性试生产；2015年1月，第一阶段建成项目由浙江省环境保护厅通过先行验收（浙环竣验〔2015〕5号）。第二阶段于2016年3月开工建设，剩余1台150t/h高温高压循环流化床锅炉、1台18MW高温高压背压式汽轮发电机组及相关辅助设备于2016年12月建设完成并开始试生产。

企业委托浙江环境监测工程有限公司开展了本项目环境监理工作。2017年5月、8月浙江省环境监测中心对本项目的环保设施进行现场监测和调查，编制了本项目环境保护设施竣工验收监测报告。

二、工程变更情况

本项目和环评相比主要变更情况如下：

（1）煤棚、飞灰库、石灰粉库、供电等辅助工程与环评略有变化。

（2）烟气净化处理系统按照超低排放要求改造。

本项目环评中烟气处理采用“炉内脱硫+炉内脱硝（尿素）+预电除尘+半干法脱硫+布袋除尘”的工艺；第一阶段建设的5#、6#炉烟气处理采用“炉内脱硝（氨水）+布袋除尘+石灰石-石膏法脱硫（一炉一塔）”的工艺，经改造的1#～4#炉烟气处理采用“炉内脱硝（氨水）+布袋除尘+石灰石-石膏法脱硫（二炉一塔）”的工艺；第二阶段新建7#炉和经超低改造的5#、6#炉的烟气处理采用“低氮燃烧+ SNCR-SCR脱硝+布袋除尘+石灰石-石膏法脱硫（一炉一塔）+湿电除尘”的工艺，原有1#～4#炉目前正在进行超低改造，其中1#、2#炉已于2017年7月完成超低改造；3#、4#炉已于2017年11月完成超低改造。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水防治方面

冷却排污水部分用于各类冲洗及煤场喷淋、灰库掺灰等，其余排入市政雨水管网；净水站排污水沉淀后回收进入循环水池；化学废水经中和处理排入开发区污水管网；锅炉排污水作为脱硫塔用水；各类冲洗废水经沉淀池沉淀后排入开发区污水管网；生活污水经化粪池、地埋式生化处理系统处理后排入开发区污水管网；新增的脱硫废水经脱硫废水处理系统处理后回用。

（2）废气防治方面

3台新建锅炉的烟气处理均采用“低氮燃烧+ SNCR-SCR脱硝+布袋除尘+石灰石-石膏法脱硫（一炉一塔）+湿电除尘”的工艺，最终通过一座高99m，内径4.0m的烟囱排放。原有4台锅炉的烟气处理采用“炉内脱硝（氨水）+布袋除尘+石灰石-石膏法脱硫（二炉一塔）”的工艺，最终通过一座高98m，内径3.0m的烟囱排放，原有4台锅炉预计于2017年11月低均完成超低改造。

两座烟囱30米平台位置各安装了1套在线烟气连续监测系统（具备检测烟气超低数据的进口在线烟气连续监测系统），主要监控二氧化硫、氮氧化物、烟尘等污染物排放情况，并与环保部门实现联网。其中1#、2#烟囱配套的CEMS系统分别由浙江环茂自控科技有限公司、利晟杭州科技有限公司运维。

（3）噪声防治措施

本项目主要采取的噪声防治措施有：采用低噪声的设备；合理设计厂区总体布局、对设备采取减振、安装消音器、隔声等方式；将汽轮发电机、引风机、送风机、水泵等室内布置，利用建筑进行隔声；厂区进行绿化。

（4）固体废物处置方面

项目生产过程中产生的固体废物主要有：循环流化床锅炉燃煤后的炉渣、布袋除尘器收集的飞灰、脱硫系统产生的脱硫石膏以及脱硫污泥、生活垃圾以及SCR脱硝系统产生的脱硝废催化剂。其中粉煤灰出售给常山县共羽商贸有限公司、浙江金华高峰建材实业有限公司、衢州园闰节能科技有限公司、衢州市国隆贸易有限公司；脱硫石膏及脱硫污泥出售给衢州市固原建材有限公司；生活垃圾由环卫部门清运；脱硝废催化剂尚未产生，待产生后委托有资质的单位进行安全处置。

四、环境风险防范及应急措施

公司针对项目运行过程可能产生的环境风险，采取了相应的控制措施，以有效地规避环境风险。酸碱储罐均设置了围堰，高度为0.3m、设置面积为135 m2；油罐区也设置了围堰，高度为1.0m，设置面积为65 m2；在化水车间酸碱槽罐区域西侧，设置了2个容积各为200 m3的应急池，共计400 m3。

公司编制了《衢州东港环保热电有限公司突发环境污染事件应急预案》，并在当地环保局进行了备案。应急预案要求针对可能的环境事故情景及承担应急职责的不同人员，定期开展相应内容的培训，并按照预案要求开展应急演练。

五、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

新建7#炉在试生产期间，进行了168h试运行，从168h排放曲线可以看出：脱硫除尘超低排放系统出口SO2浓度都在35mg/Nm3以下、ＮＯＸ浓度都在50mg/Nm3以下、烟尘浓度都在5mg/Nm3以下，且非常稳定，符合标准要求。

本项目实施过程，企业实行雨污分流，废水经污水站处理后排入沈家经济开发区污水处理厂，经处理后最终排入上三溪，对上三溪影响不明显。项目烟气中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物经各类环保设施处理后均能达标排放；项目煤粉尘对区域大气环境及附近敏感点影响较小；距离本项目干煤棚最近的厂区东南侧上田铺村不在卫生防护距离内；通过采取的各类废气防治措施，项目废气对周边环境将不会造成大的影响。项目采取的各类噪声防治措施基本能够使厂界噪声控制在区域环境质量标准限制之内；项目采取的固废防治措施，基本实现了固废无害化处置，对周边环境不会造成明显的影响。

六、验收监测结果

浙江省环境监测中心的验收监测报告（浙环监业字〔2017〕第054号）监测结果表明：

- （一）废水

（1）脱硫废水处理设施出口

脱硫废水处理设施出口水质中的汞、砷、镉、镍、铅的最大日均排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物最高允许排放浓度要求。

（2）废水总排口

项目废水总排口水质中pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷的最大日均值排放浓度均符合衢州市衢江区沈家经济开发区污水处理厂纳管要求；生化需氧量、石油类、动植物油、硫化物、氟化物的最大日均值排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。

（3）清下水及雨水排放口

项目清下水及雨水排放口水质中pH值、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、石油类的最大日均值排放浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。

（二）废气

（1）有组织废气排放

1#~7#炉总排口废气中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物折算基准含氧量最大周期排放浓度以及烟气黑度均符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1中燃煤锅炉的排放控制要求。

5#~7#炉配套的SNCR+SCR脱硝系统出口氨逃逸的最大周期排放浓度均符合《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》（HJ 562-2010）中对氨逃逸浓度小于2.5mg/m3的要求。

5#~7#炉布袋除尘器的除尘效率、总脱硫效率、总脱硝效率均能达到环评中相关效率的要求。

（2）无组织废气排放

厂界4个无组织废气排放监测点的颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求；氨浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中厂界二级标准要求。

（三）噪声

公司在落实安装了5#汽轮机外罩壳，以及更换了主厂房北侧破损的玻璃后，委托浙江中实检测技术有限公司对本项目厂界噪声进行了复测，厂界昼夜噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（四）固废

项目生产过程中产生的固体废物主要有：循环流化床锅炉燃煤后的炉渣、布袋除尘器收集的飞灰、脱硫系统产生的脱硫石膏以及脱硫污泥、生活垃圾以及SCR脱硝系统产生的脱硝废催化剂。其中粉煤灰出售给常山县共羽商贸有限公司、浙江金华高峰建材实业有限公司、衢州园闰节能科技有限公司、衢州市国隆贸易有限公司；脱硫石膏及脱硫污泥出售给衢州市固原建材有限公司；生活垃圾由环卫部门清运；脱硝废催化剂尚未产生，待产生后委托有资质的单位进行安全处置。

(五)污染物排放总量

（1）废水污染物总量

根据项目水平衡，废水排放量按27.5t/h，全年运行7200h核算，共计198000t/a，根据验收监测结果，计算厂区废水总排口化学需氧量和氨氮的外排环境总量分别为4.36t/a和0.083t/a（总排口化学需氧量和氨氮排放浓度均低于衢州市衢江区沈家经济开发区污水处理厂出水浓度（2017年二季度监督性监测数据COD44mg/L、氨氮2.2mg/L），全厂化学需氧量和氨氮的外排环境总量以企业总排口实际浓度计算），化学需氧量、氨氮均符合环评批复总量控制指标要求。

（2）废气污染物总量

根据监测结果，7台炉均以环评中年工作时间7200h核算，衢州东港环保热电有限公司二期扩建项目3台炉（5#~7#炉）合计排放二氧化硫55.4t/a、氮氧化物111.6t/a；全厂7台炉（1#~7#炉）合计排放二氧化硫70.52t/a、氮氧化物128.88t/a，符合环评批复总量控制指标的要求。

七、验收结论

衢州东港环保热电有限公司热电联产二期扩建项目环保审批手续齐全，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，污染物排放指标基本达到相应标准的要求，基本落实了环评报告及批复的有关要求。浙江省环境监测中心提交的项目竣工环保设施验收监测报告和浙江环境监测工程有限公司提交的环境监理总结报告结论基本可信，验收工作组认为该项目符合竣工环保设施验收条件，同意通过验收。

八、存在问题

（1）燃煤转运过程中存在少量沿途洒落。

（2）废催化剂目前尚未产生，厂区尚未建设危废暂存场所。

九、建议要求

（1）进一步加强环境保护设施的运行管理和维护，落实长效管理机制，确保各类污染物长期稳定达标排放，防止事故性排放。

（2）加强厂区内固体废物的集中管理，目前尚未产生的危废待产生后要严格按照相关规范进行贮存和处置，并建立危废台账，落实危废转移联单制度。

（3）监测单位须按照HJ/T255-2006《建设项目竣工环境保护验收技术规范 火力发电厂》要求完善验收监测报告，补充完善公众参与相关材料。